	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПОГОДЖЕНО
__________________________________

__________________________________
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО                     
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Начальник КП «Нікопольводоканал» 

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	__________________________________
	
	___________________  Ю.М. Великий

	
	
	
	(підпис)
	

	__________________________________
	
	
	
	
	

	М.П.
	
	"____"_______________ 20____ року

	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ІНВЕСТИЦІЙНА  ПРОГРАМА

	
	

	КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» 
НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

	
	
	
	(найменування ліцензіата)
	
	
	

	
	
	
	на 2018 рік
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Інформація про ліцензіата
Комунальне підприємство «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради являє собою велике й енергоємне підприємство, призначене для забезпечення життєдіяльності населення міста і прилеглих населених пунктів Нікопольського району, підприємств міста послугами централізованого водопостачання та водовідведення. 

Основними задачами підприємства є забір води з Каховського водосховища, очищення її до вимог ДСанПіну, подачи якісної питної води споживачам, а також приймання, транспортування, очищення, знезараження і скидання стічних вод у водний об’єкт.
Система водопостачання

КП «Нікопольводоканал» забезпечує водою місто Нікополь і села: Кам’янське, Південне, Приміське, Олексіївка.

Централізоване водопостачання м. Нікополя розпочалось з 1954 р., коли на березі Каховського водосховища був збудований перший комплекс водозабірних і водоочисних споруд з насосною станцією І-го підйому, проектною продуктивністю 43,2 тис. м3/добу. У зв’язку з інтенсивним ростом промисловості у 1973-80 р.р. на цій самій площадці був збудований другий комплекс водозабірних і водоочисних споруд зі своєю насосною станцією ІІ-го підйому, проектною продуктивністю 50,0 тис. м3/добу.

Джерелом централізованого водопостачання м. Нікополя є поверхневі води Каховського водосховища. 
На площадці водозаборів і насосних станцій розміщені два комплекси водоочисних споруд (ВОС) загальною проектною потужністю 93,2 тис. м3/добу. Фактична потужність коливається від сезонної потреби води водопровідними мережами - в осінньо-зимовий період 27-30 тис. м3/добу, в весняно-літній період 30-70 тис. м3/добу.
До обох комплексів відносяться 3 резервуари чистої води загальною ємністю 11 000 м3.
Таблиця 1
Характеристика ВОС
	І-й комплекс в складі:
	Продуктивністю 43,2 тис. м3/добу
	Кількість, один.

	
	·  Вхідні камери з сітками  
	2

	
	· Блок контактних освітлювачів (БКО-І) 3,6х5,8 м
	16

	
	· Реагентне господарство
	1

	
	-    Насосна станція І-го підйому „Кругла”, до якої вода надходить із водосховища через приймальні оголовки по 4-х трубопроводах
	1

	
	-    Насосна станція ІІ-го підйому
	1

	ІІ-й комплекс в складі:
	Продуктивністю 50,0 тис. м3/добу
	

	
	· Аванкамери
	2

	
	· Блок контактних освітлювачів (БКО-ІІ)  9х9м
	8

	
	· Реагентне господарство
	1

	
	–    Насосна станція І-го підйому „Берегова”, до якої вода надходить із водосховища через приймальні оголовки по 2-х трубопроводах 
	1

	
	-   Насосна станція ІІ-го підйому
	1

	- Хлораторна (відноситься до І та ІІ комплексів).
	1


Насосними станціями І-го підйому сира вода подається на обидва комплекси водоочисних споруд (БКО-І та БКО-ІІ), виконується етап первинного хлорування. Для очищення води застосовується хлорування (первинне та вторинне) та коагуляція. Первинне хлорування застосовується з ціллю попередньої обробки води перед спорудами для полегшення та покращення її подальшої очистки. Вторинне застосовується для знезаражування та консервації її при подачі в мережу. Коагулювання застосовується для освітлення та знебарвлення води.

Після водоочисних споруд вода надходить у резервуари чистої води (РЧВ). Із РЧВ вода забирається насосами насосних станцій ІІ-го підйому, хлорується  і трьома водогонами Ø 700мм, Ø 500мм і Ø 1000мм подається у міську розподільчу мережу.

Подача води споживачам забезпечується цілодобово.

Для забезпечення центральної частини міста в системі працює насосна станція ІІІ-го підйому з резервуаром ємністю 3000м3. Всього в системі водопостачання використовуються 4 резервуари чистої води із збірного залізобетону загальним об’ємом 14,0 тис. м3.
Стан будівельної, електричної та механічної частин насосних станцій І-го комплексу – поганий: будівельна частина потребує відновлення, а електрична і механічна частини – реконструкції. Стан будівельної, електричної та механічної частин насосних станцій ІІ-го комплексу – задовільний, але необхідна їх реконструкція із встановленням енергоощадного обладнання. У зв’язку із заміною фільтруючого матеріалу на контактних освітлювачах, необхідно провести заміну насосів промивної води на більш енергоощадні. 

У 2007р. на Центральній ВНС (ЦВНС) була проведена реконструкція хлораторної установки, проведено ремонт затворів і засувок Ø 800мм., здійснено ремонт фільтрів Північної та Південної сторін на ЦВНС. 
З кінця 2016 року на насосній станції ІІІ-го підйому проводиться реконструкція. Прокладено 4393м трубопроводу з поліетилену різних діаметрів, добудована частина приміщення насосної станції ІІІ-го підйому, в якій встановлено нові насосні агрегати ЦН400-105т, перетворювачі частоти, витратомірний комплекс. Реконструкція ІІІ-го підйому з прокладанням нових трубопроводів дала змогу забезпечити необхідний тиск при подачі питної води у багатоквартирні будинки населення західної частини міста та частково відмовитися від покупної води.
Аналітичний контроль складу та властивостей вихідної води та питної води здійснює відомча хіміко-бактеріологічна лабораторія водопостачання (далі ХБЛ (в)), що атестована на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду. 

ХБЛ (в) виконує вимірювання по наступних об’єктах дослідження (проведення контролю якості):


- вихідна вода (поверхнева вода Каховського водосховища у районі водозабору КП «Нікопольводоканал»);


- питна вода (на виході з ІІ-го підйому та у розподільчій мережі);


- зворотна вода (що утворюється після промивання контактних освітлювачів);


- ефективність роботи водопровідних очисних споруд.
Загальна довжина трубопроводів у системі водопостачання складає 531,5км, з них:

· магістральних водоводів – 30,7км, 

· вуличної мережі – 292,6км, 

· внутрішньоквартальні та дворові мережі – 208,2км. 

Матеріал труб – чавун, сталь і поліетилен. Діаметри труб становить від 50мм до 1000мм.
У 2017 році проведено заміну 4,8км водопровідних мереж зі старих сталевих труб на нові поліетиленові.
Таблиця 2
Характеристика водопровідної мережі за матеріалами, віком та станом 

	Трубопроводи
	Термін експлуатації
	Аварійність

за рік

	Матеріал
	Довжина,
	> 50 років
	25 - 50 років
	< 25 років
	

	
	км
	%
	км
	%
	км
	%
	км
	%
	2016
	2017

	Сталь
	383,2
	72,1
	194,3
	36,6
	91,6
	17,2
	97,3
	18,3
	543
	673

	Чавун
	81,8
	15,4
	23,5
	4,4
	54,8
	10,3
	3,5
	0,6
	
	

	ПЕ
	66,5
	12,5
	-
	-
	-
	-
	66,5
	12,5
	
	

	Разом
	531,5
	100
	217,8
	41,0
	146,4
	27,5
	167,3
	31,5
	
	


Загалом для системи водопостачання є характерним:

· значні обсяги втрат і недообліку води у споживачів (обсяги фактичного водоспоживання перевищують обсяги, на які виставляються рахунки, в 1,2-1,5 рази);

· зношеність близько 70% водопровідних мереж;

· середня аварійність водопровідних мереж 126 аварій на 100 км за рік;

· незадовільний стан будівельної, електричної та механічної частин насосних станцій І-го комплексу;

· стан будівельної електричної та механічної частин насосних станцій ІІ-го комплексу – задовільний, але необхідна їх реконструкція із встановленням енергоощадного обладнання;

· низький (40% - 50%) ККД насосних агрегатів на ВНС І-го підйому, що зумовлює завищене споживання електроенергії.
Система водовідведення

Системою централізованого водовідведення, яка обслуговується КП «Нікопольводоканал», охоплено до 42% загальної площі міста, що становить приблизно 2120 га.

Система каналізації ( неповна роздільна. 

Система каналізації міста складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій (КНС) та напірних трубопроводів, каналізаційних очисних споруд (КОС) і експлуатується з 1946 року.

Схема каналізації централізована: 9 басейнів каналізування і 10 КНС.

Нині в системі централізованої каналізації міста діють 10 КНС, з них 7 перекачують побутові стоки і 3 КНС обслуговують промислові підприємства.

Стічні води самопливними колекторами транспортуються на головну каналізаційну насосну станцію (ГКНС), на яку також надходять стоки від 4-х КНС. Стоки від ГКНС перекачуються на КОС. Окремо подає стоки на КОС: КНС «Трубник-2», КНС «Ниточна» (КНС-6). Після очисних споруд очищені стоки скидаються у Каховське водосховище.

Аварійне скидання стоків на всіх КНС відсутнє. По мірі необхідності для контролю роботи насосів встановлюються прилади для вимірювання тиску. У приймальних відділеннях всіх КНС працюють механічні решітки для затримання грубих відходів. У приймальних резервуарах працюють пристрої для змучування осаду.
Схема 1

[image: image1.jpg]Cxema

nepekadkm KaHanisauinHmx ctokis Ha KOC

H3®

KaxoBcbke BogocxoBwuLe

7474000 MST

Ockap

545000 M3>

22000 M°_

KOC

KHC-6 450000 m’

51000 m°
B KHC-5
350000 m® |TOB «[IMtaxokombiHaT
4 [HINpOBCbKNI»
A

6056000 m°
[KHC T camonnue
A A
2040000 m° 3223260 m° 120000 m°
KHC-1A KHC-4 [* KHC-3
24000 m° i
KHC-
«JTannHcbka, 49» camonnms
1900000 m°
KHC-2/5  camonnme
A
113500 m°
KHC- 36500 m° KHC-

caMmoriyimB

«Kam'aHcbke-1»

«Kam'aHcbke-2»





У 2017 році здійснено реконструкцію КНС-5, в рамках якої спеціалістами підприємства розроблена, змонтована та введена в експлуатацію система роботи насосної станції в автоматичному режимі. Дана система веде автоматичний контроль за наповненням резервуара стічними водами і здійснює по рівню його наповнення та спустошення управління насосними агрегатами, передбачає захист електроустаткування від можливих пошкоджень, а також дає можливість експлуатувати даний об'єкт без постійного чергового персоналу. Крім того на КНС-5 встановлено  насоси сучасного типу SPERONІ для перекачування стоків, які є менш енергоємними. 
     Впровадження даної модернізації забезпечило скорочення витрат на заробітну плату та електроенергію на перекачування стічних вод, а також на власні потреби насосної станції (освітлення, опалення приміщення).
КП «Нікопольводоканал» приймає і транспортує стічні води від населення, промисловості, державних та комерційних підприємств міста до каналізаційних очисних споруд (КОС). Очисні споруди являють собою складний комплекс, який складається з наступних етапів і видів очищення:

· механічне очищення - призначене для виділення зі стічної рідини нерозчинених і частково колоїдних забруднень (грати, піскозатримувачі, піскові майданчики, первинні відстійники);

· біологічне очищення – складається з аеротенків та вторинних відстійників;

· хімічне очищення – складається з хлораторної, складу хлору, йоржевих змішувачів, контактних резервуарів;

· мулові майданчики.
Біологічно очищенні стічні води після знезараження гіпохлоритом натрія (NaClO) самопливним  колектором Ø 1100мм відводяться у Каховське водосховище. 

Для забезпечення кращого перемішування стічних вод з водою водосховища відвід оснащений системою розсіючого випуску.
Проектна потужність споруд  - 79,7 тис. м3/добу, включає:
- 1 технологічна лінія – 49,7 тис. м3/добу;

- 2 технологічна лінія – 30,0 тис. м3/добу.
Для проведення контролю якості зворотної води та поверхневих вод створена хіміко-бактеріологічна лабораторія каналізації (далі ХБЛ (к)). ХБЛ (к) проводить вимірювання концентрацій забруднюючих речовин та фізико-хімічних, бактеріологічних і гідробіологічних показників у зворотних та поверхенвих водах по всім ступеням очистки.
Загальна довжина каналізаційних мереж, які знаходяться на балансі КП «Нікопольводоканал» – 158,2 км, з них:

· напірні трубопроводи – 11,2 км, 

· вуличні мережі – 72,3 км, 

· внутрішньоквартальні та дворові мережі – 74,7 км. 

Матеріал труб – азбестоцемент (АЦ), залізобетон (ЗБ), кераміка, ПВХ, сталь, чавун. Діаметри труб становлять від 150 мм до 1000 мм.
У 2017 році проведено заміну 1,3 км. каналізаційних мереж зі старих чавунних труб на нові труби із ПВХ.
Таблиця 3
Характеристика трубопроводів каналізаційної мережі (напірні та самопливні колектори) за матеріалом, віком, станом 

	Колектори
	Термін експлуатації

	Матеріал
	Довжина
	25 - 55 років
	< 25 років

	
	км
	%
	км
	%
	км
	%

	 АЦ
	18,6
	11,8
	7,6
	4,8
	11,0
	6,9

	 ЗБ
	15,0
	9,5
	12,5
	7,9
	2,5
	1,6

	 Кераміка
	5,0
	3,2
	4,9
	3,1
	0,1
	0,1

	 ПХВ
	7,5
	4,7
	4,4
	2,8
	3,1
	2,0

	 Сталь
	14,4
	9,1
	3,8
	2,4
	10,6
	6,7


	 Чавун
	97,7
	61,7
	81,6
	51,6
	16,1
	10,2

	 Усього
	158,2
	100
	114,8
	72,6
	43,4
	27,4


Загалом для системи водовідведення  є характерним наступне:

· задовільний технічний стан каналізаційних мереж ~ 73% каналізаційних мереж мають термін експлуатації 25-55 років, а решта ( ще менше;

· необхідна реконструкція колекторів, стан яких загрожує екологічній ситуації в місті - ветхі та аварійні каналізаційні мережі складають близько 62% від загальної довжини мереж, що може бути спричинено підвищеною корозійною активністю стоків на окремих ділянках колекторів; 

· велика кількість заторів;
·  старе та зношене (неефективне) насосне обладнання на п’яти КНС вимагає термінової заміни. 

Таблиця 4

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства
(водопостачання та водовідведення)
	Показники
	Од. виміру
	2016 рік
	2017 рік
	Різниця

(+; -)

	
	
	
	
	натур.од.
	%

	Виконання натуральних  показників

	Водозабір
	тис.м3
	11 197,94
	11 488,51
	+290,57
	+2,59%

	Подача питної води
	тис.м3
	10 661,29
	10 422,99
	-238,39
	-2,24%

	Реалізовано питної води – всього
	тис.м3
	7754,07
	7581,36
	-172,71
	-2,23%

	у т.ч.: населенню
	тис.м3
	5532,87
	5354,53
	-178,34
	-3,22%

	бюджетним організаціям
	тис.м3
	264,89
	272,32
	+7,43
	+2,80%

	іншим
	тис.м3
	1956,31
	1954,51
	-1,80
	-0,09%

	Відведено та очищено стоків - всього
	тис.м3
	4891,61
	4817,27
	-74,34
	-1,52%

	у т.ч.: від населення
	тис.м3
	2890,62
	2864,80
	-25,82
	-0,89%

	бюджетних організацій
	тис.м3
	258,43
	267,06
	+8,63
	+3,34%

	інших
	тис.м3
	1742,56
	1685,41
	-57,15
	-3,28%

	Фінансовий результат діяльності

	Доходи 
	
	
	
	
	

	- від водопостачання
	тис.грн.
	30786,64
	37911,30
	+7124,66
	+23,14%

	- від водовідведення
	тис.грн.
	29040,90
	40441,34
	+11400,44
	+39,26%

	Витрати 
	
	
	
	
	

	- від водопостачання
	тис.грн.
	30012,87
	35935,68
	+5922,81
	+19,73%

	- від водовідведення
	тис.грн.
	29827,94
	36847,19
	+7019,25
	+23,53%

	Прибуток (збиток)
	
	
	
	
	

	- від водопостачання
	тис.грн.
	+773,77
	+1975,62
	+1201,85
	

	- від водовідведення
	тис.грн.
	-787,04
	+3594,15
	+4381,19
	

	Споживання активної електроенергії

	Всього, у т.ч.:
	тис.кВт/г
	14098,39
	13968,38
	-130,01
	-0,92%

	І клас (вода)
	тис.кВт/г
	6276,24
	6250,43
	-25,81
	-0,41%

	ІІ клас (вода)
	тис.кВт/г
	811,86
	877,82
	+65,96
	+8,12%

	ІІ клас (стоки)
	тис.кВт/г
	7010,29
	6840,13
	-170,16
	-2,43%


Інвестиційна програма передбачає реалізацію заходів щодо підвищення ефективності роботи та подальшого розвитку підприємства, приведення обладнання та технології виробництва води відповідно до вимог державного та європейського стандартів. А також в умовах постійного росту вартості електроенергії та інших ресурсів, політикою підприємства на наступні роки є проведення реконструкції та модернізації  об’єктів підприємства, що дасть змогу в майбутньому значно зменшити витрати на енергоносії та ін.
 ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЯКІ СПРЯМОВАНІ НА ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Водопостачання
1. Капітальний ремонт аварійного водопроводу діаметром 500мм на ВНС 
по вул. Межова (Щорса), 2 в м.Нікополь

Виконання даного заходу передбачено інвестиційною програмою на 2017-2018 р. згідно робочого проекту, який було розроблено ТОВ ПВП «Сводбудпроект» (м.Дніпропетровськ) на замовлення КП «Нікопольводоканал» у 2015 році. Проте у IV кварталі 2017р. здійснено коригування робочого проекту - замість заміни аварійної ділянки водопроводу ( 500мм на виході з ВНС довжиною 98м передбачено заміну більшої ділянки - водопроводу ( 500мм та ( 400мм довжиною 128м. Також здійснено перерахунок кошторисної вартості будівництва. Для виконання робіт у 2018 році заплановано залучення підрядної організації.

Таблиця 5
Порівняльна таблиця змін у робочому проекті заходу

	Показники
	Передбачено проектом 2015р.
	Передбачено корегованим проектом 2017р.
	Різниця


	Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
	у поточних цінах станом на 12.10.2015р.
	у поточних цінах станом на 21.11.2017р.
	

	Загальна кошторисна вартість будівництва 
(з ПДВ),
 у тому числі:
	273,983 тис.грн.
	376,200 тис.грн.
	102,217 тис.грн

	1) будівельні роботи
	205,471 тис.грн.
	276,029 тис.грн.
	70,558 тис.грн.

	2) інші витрати
	22,848 тис.грн.
	37,471 тис.грн.
	14,623 тис.грн.

	3) ПДВ
	45,664 тис.грн.
	62,700 тис.грн.
	17,036 тис.грн.

	Загальна вартість без ПДВ
	228,319 тис.грн.
	313,500 тис.грн.
	85,181 грн.

	 
	заміна аварійної ділянки водопроводу ( 500мм на виході з ВНС довжиною 98м
	заміна аварійної ділянки водопроводу ( 500мм та ( 400мм на виході з ВНС довжиною 128м
	

	Проектовані споруди
	ділянка водопроводу (98м):

 із поліетиленових труб ПЕ-100 ( 225мм типу SDR 17 - 0,098км 




	ділянка водопроводу (128м):

 із поліетиленових труб ПЕ-100 ( 315мм типу SDR 17 - 0,110км

із сталевих труб
 ( 325*8мм - 0,003км 

із сталевих труб
 ( 159*5мм - 0,015км
	

	
	заміна засувки ( 500мм в машзалі ВНС - 1шт.
	-
	


Таблиця 6
Фінансовий план використання коштів на виконання заходу, тис.грн.
	 
	Передбачалося Інвестпрограмою 
2017-2018р.
	Фактичне виконання
	Остаточна сума фінансування заходу відповідно до коригованого проекту

	Всього, в т.ч.
	228,32
	146,903
	296,32

	на 2017р.
	147,93
	8,855 
(виконано у 2017р.)
	146,90

	
	
	138,048
 (довиконання у 2018р.)
	

	на 2018р.
	80,39
	-
	149,42


Відповідно до Інвестиційної програми підприємства 2017-2018 р. передбачалося фінансування даного заходу у загальному розмірі 228,32 тис.грн. без ПДВ. 
Попередньо запланований обсяг фінансування на 2017 р. - 147,93 тис.грн., на 2018 р. було передбачено довиконання – у сумі 80,39 тис.грн. 
Фактично виконано – у IV кварталі 2017 р. здійснено оплату за коригування та проходження експертизи робочого проекту у розмірі 8,855 тис.грн. без ПДВ. 
У лютому 2018 р. профінансовано закупівлю матеріалів – довиконання інвестиційної програми 2017 р. на загальну суму 138,048 тис.грн. без ПДВ:
- придбано трубу ПЕ 100 SDR 17 315*18,7 – 110м та буртові втулки D 315 SDR 17 – 

2 шт. – на суму 95,833 тис.грн. без ПДВ,

- придбано засувки фланцеві з обгумованим клином Ду 150мм – 1 шт., Ду 300мм – 2 шт. – на суму 22,233 тис.грн. без ПДВ,

- придбано труби сталеві 325*8 – 3м, труби сталеві 159*6 – 15м, фланці Ду 300мм – 6 шт., Ду 150мм- 2 шт. – на суму 19,982 тис.грн. без ПДВ.
З урахуванням коригування проекту та кошторисної вартості загальна сума фінансування заходу буде складати – 296,32 тис.грн. без ПДВ:

- на 2017 р. – за коригування проекту 8,855 тис.грн. + придбання основних матеріалів 138,048 тис.грн. = 146,90 тис.грн.;

- на 2018 р. – заплановано виконання робіт по проекту підрядною організацією -149,42 тис.грн.

Тобто станом на березень 2018 р. виконання інвестиційної програми по даному заходу за 2017 р. здійснено у повному обсязі.
Робочий проект «Капітальний ремонт аварійного водопроводу діаметром 500мм на ВНС по вул. Межова (Щорса), 2 в м.Нікополь Дніпропетровської області. Коригування». передбачає роботи по заміні аварійної ділянки водопроводу ( 500мм та ( 400мм на виході з ВНС загальною довжиною 128м. 
Згідно технічного обстеження аварійної ділянки водопроводу ( 500мм на виході з ВНС було встановлено наступне:

· обстежувана ділянка водопроводу на виході з ВНС була побудована господарським способом в 50-х роках минулого століття із сталевих труб ( 500мм та ( 400мм. Частина сталевих труб прокладена без гідроізоляції;

· трубопроводи по даній ділянці знаходяться в аварійному стані, мають місце часті пориви на них, що призводить до перебоїв в подачі води і практично не придатні для подальшої експлуатації.

Враховуючи вищевикладене, для стабільного водопостачання робочим проектом передбачено виконати наступні заходи:

1. Ремонтні роботи по заміні аварійної ділянки водопроводу ( 500мм та ( 400мм на виході з ВНС по вул. Межова (Щорса), 2 в м.Нікополь загальною довжиною 128м.

2. Прокладку проектованих поліетиленових труб ( 315мм  та сталевих труб ( 159*5мм в існуючому ст. трубопроводі ( 500мм довжиною 77м.

3. Демонтаж в існуючих камерах ст. трубопроводів ( 500мм – 5 м,  ст. трубопроводів
 ( 400мм - 1 м, засувок ( 500мм – 3 шт., компенсаторів ( 500мм – 1 шт.

4. Демонтаж в робочих котлованах ст. трубопроводів ( 500мм – 49м, ст. трубопроводів ( 400мм – 3 м.

5. Монтаж нової запірної арматури на проектованих трубопроводах в існуючих камерах.
На 2018 рік інвестиційною програмою по даному заходу передбачається безпосередньо виконання робіт по проекту. Для цього відповідно до вимог чинного законодавства на конкурентних засадах буде залучено підрядну організацію.

Обгрунтовуючі матеріали: Робочий проект «Капітальний ремонт аварійного водопроводу діаметром 500мм на ВНС по вул. Межова (Щорса), 2 в м.Нікополь Дніпропетровської області. Коригування.» з експертним звітом щодо розгляду кошторисної частини проектної документації.
2. Заміна повітряного роз’єднувача ВРП-35кВ ЦВНС
На теперішній час електропостачання головного об’єкта КП «Нікопольводоканал» - ЦВНС- відбувається від підстанції ВРП-35кВ. Обладнання підстанції технічно застаріле та відпрацювало свій термін експлуатації. Так, масляний вимикач МВ-35кВ – 1959 року випуску, силовий трансформатор напругою 35/6кВ, потужністю 5600кВА – 1964 року випуску, повітряні роз’єднувачі – 1960 року випуску. 


Підстанція ВРП-35кВ потребує проведення реконструкції з заміною обладнання та вдосконалення схеми електропостачання. Застаріле обладнання складає загрозу виникнення аварійних зупинок та порушення технологічного процесу водопостачання міста та району. Ремонт обладнання, виконання планово-попереджувальних робіт підстанції, розподільчих пристроїв є ускладненим і не якісним через відсутність можливості придбання необхідних запасних частин та матеріалів, так як дане обладнання знято з виробництва. У разі виходу з ладу ВРП-35кВ, який є джерелом електроживлення з тарифом І-го класу споживання, КП «Нікопольводоканал» буде вимушено використовувати резервне живлення від ВРП-35кВ НВЕМ з тарифом ІІ-го класу споживання,  що станом на 01.03.2018р., при середньодобовому споживанні 20 000 кВт.год, збільшить вартість оплати за спожиту електроенергію на 5580 грн. без ПДВ за добу по даному приєднанню.
Інвестиційною програмою на 2018 рік передбачено заміну одного повітряного роз’єднувача підстанції ВРП-35кВ ЦВНС на новий роз’єднувач РДЗ-1-35/1000-УХЛ1 з ручним приводом ПР 90/90 та площадкою. Реалізація даного заходу забезпечить надійність електропостачання та роботи обладнання, знизить вірогідність аварійних зупинок, витрат на обслуговування, надасть можливість оперативного усунення несправностей, своєчасного технічного обслуговування. Впровадження сучасного обладнання підвищить надійність роботи, забезпечить виконання вимог ПУЕ, ПТЕЕС, ПБЕЕС та безпеки обслуговуючого персоналу.
У зв’язку з терміновою потребою у лютому 2018 р. підприємством проведено процедуру закупівлі повітряного роз’єднувача через систему електронних торгів Прозорро. На торги надійшла 1 пропозиція – ТОВ «Торгівельний будинок «Науково-промислове підприємство «Інтеграл» з сумою 31 666,67 грн. без ПДВ. Документи учасника були розглянуті  моніторинговою комісією підприємства, підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі не виявлено.
Обгрунтовуючі матеріали: цінова пропозиція на закупівлю ТОВ «ТД «НПП «Інтеграл», протокол засідання комісії КП «Нікопольводоканал» № 177 від 07.03.2018р.
3. Заміна хлоратора продуктивністю до 10 кг/г складу хлору БКО ЦВНС
Існуюча система водопідготовки на водопровідній насосній станції застаріла, зношена та потребує повної реконструкціїї системи очищення води та реагентного господарства. В першу чергу необхідна реконструкція та технічне переоснащення  реагентного господарства с заміною реагентних насосів, придбання та встановлення нових хлораторів, заміна коагулянтопроводів та запірної арматури, заміна трубопроводів хлорної води. Це необхідно передусім для стабільної роботи реагентного господарства станції.
Востаннє модернізацію хлордозаторного обладнання було проведено в червні 2005 року. Хлордозаторна складу хлору БКО була обладнана шістьма хлораторами англійської фірми  Wallace & tiernan, з них три продуктівністю 10 кг хлоргазу/годину, та три одиниці продуктівністю 5 кг хлоргазу/годину. З 2005 року за весь період часу не було придбано жодного хлоратора, а деякі з них поступово приходять в неробочий стан. Деякі хлоратори було відремонтовано, деякі підлягають ремонту.

Для стійкого забеспечення питною водою мешканців м. Нікополя та з метою створення підмінного фонду для виконання ремонту необхідно придбання нового хлоратора англійської фірми Wallace & tiernan продуктівністю 10кг хлоргазу/годину. Реалізація даного заходу забезпечить безперебійну роботу хлордозаторного обладнання ВНС, більш точне дозування, виключення людського фактору, поліпшення умов праці робітників. 
Для обгрунтування вартості заходу отримано комерційні пропозиції на хлоратор S10k продуктивністю до 10 кг/г в комплекті (ротаметр з регулятором витрати, ежектор, кран шаровий для хлору):
1) Приватне підприємство «АРСЕНАЛ-ПЛЮС» з сумою 113,56 тис.грн. без ПДВ;

2) ТОВ «СІЛКАРБОН УКРАЇНА» з сумою 116,26 тис.грн. без ПДВ.
Найкраща пропозиція - Приватне підприємство «АРСЕНАЛ-ПЛЮС».
Обгрунтовуючі матеріали: комерційні пропозиції ПП «АРСЕНАЛ-ПЛЮС» та ТОВ «СІЛКАРБОН УКРАЇНА».
4. Заміна засувки фланцевої з обгумованим клином ДУ 300 мм на магістральному водопроводі (перехрестя вул. В.Усова – Микитинська)
У зв'язку із тривалим терміном експлуатації та корозії запірної арматури на водопровідних мережах міста, що призводить до частих поривів та збільшення витрат на ремонти, а подекуди і неможливості їх подальшої експлуатації, виникає потреба у заміні запірної арматури на найбільш аварійних ділянках водогону. 

Виконання даного заходу надасть можливість повного перекриття необхідних ділянок водопроводу, та проведення монтажних профілактичних або ремонтних робіт з мінімальною шкодою для населення.

Інвестиційною програмою на 2018 рік передбачено заміну засувки діаметром 300мм на магістральному водопроводі на перехресті вул. В.Усова – Микитинська у м.Нікополь. Засувка передбачена фланцева з обгумованим клином, виконання робіт із заміни планується силами спеціалістів підприємства.
Для обгрунтування вартості заходу отримано комерційні пропозиції на засувку:
1) ТОВ «УКСПАР» з сумою 8 429,72 грн. без ПДВ;

2) ТОВ «НасосЕлПром» з сумою 10 100,00 грн. без ПДВ.
Найкраща пропозиція – ТОВ «УКСПАР».

Обгрунтовуючі матеріали: комерційні пропозиції ТОВ «УКСПАР» та ТОВ «НасосЕлПром».
Загалом участь підприємства стосовно фінансування вищезазначених заходів з водопостачання інвестиційної програми у 2018 році в межах амортизаційних відрахувань передбачається на суму 303,08 тис.грн.
Водовідведення
5. Влаштування приладів обліку стоків на КНС «Головна» та КНС 2/5
Виконання заходу передбачено на 2017-2018 р. у розмірі 126,86 тис.грн. без ПДВ згідно робочого проекту, який було розроблено ТОВ ПВП «Сводбудпроект» (м.Дніпропетровськ) на замовлення КП «Нікопольводоканал» у 2016 році. Запланований обсяг фінансування на 2017 р. - 62,40 тис.грн., на 2018 р. передбачено довиконання - 64,46 тис.грн. Реалізація у 2017 р. була запланована на 3 та 4 квартали підрядним способом.
У ІІІ кварталі 2017 р. було проведено процедуру закупівлі через систему електронних торгів Прозорро (влаштування приладів обліку стоків на КНС "Головна"), було отримано 1 пропозицію. Моніторинговою комісією підприємства розглянуто та дискваліфіковано отриману пропозицію у зв'язку з невідповідністю наданого кошторису вимогам замовника (завищена вартість).
У ІV кварталі 2017 р. здійснено перерахунок кошторисної вартості проекту в цілому, яка у поточних цінах станом на 22.11.2017р. склала 201,83 тис.грн. без ПДВ.
Таблиця 7
Порівняльна таблиця змін у робочому проекті заходу

	Показники
	Передбачено проектом 2016р.
	Передбачено проектом з перерахованою кошторисною вартістю 2017р.
	різниця

	Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
	у поточних цінах станом на 17.06.2016р.
	у поточних цінах станом на 22.11.2017р.
	

	Загальна кошторисна вартість будівництва 
(з ПДВ),
 у тому числі:
	152,234 тис.грн.
	239,431 тис.грн.
	87,197 тис.грн.

	1) будівельні роботи
	14,006 тис.грн.
	19,196 тис.грн.
	5,190 тис.грн.

	2) устаткування
	               96,989 тис.грн.
	156,353 тис.грн.
	59,364 тис.грн.

	3) інші витрати
	15,867 тис.грн.
	26,277 тис.грн.
	10,410 тис.грн.

	4) ПДВ
	25,372 тис.грн.
	37,605 тис.грн.
	12,233 тис.грн.

	Загальна вартість без ПДВ
	126,862 тис.грн.
	201,826 тис.грн.
	74,964 тис.грн.

	КНС «Головна»
	 заг.вартість будівельних робіт та устаткування 54,128 тис.грн. 
без ПДВ
	 заг.вартість будівельних робіт та устаткування 87,297 тис.грн. 
без ПДВ
	33,169 тис.грн.

	
	 з них лічильник "Ергомера" 1 шт - 45,303 тис.грн. без ПДВ
	 з них лічильник "Ергомера" 1 шт - 74,165 тис.грн. без ПДВ
	28,862 тис.грн.

	КНС 2/5
	заг.вартість  будівельних робіт та устаткування 52,943 тис.грн.
без ПДВ
	заг.вартість  будівельних робіт та устаткування 84,231 тис.грн.
без ПДВ
	31,288 тис.грн.

	
	 з них лічильник "Ергомера" 1 шт - 45,303 тис.грн. без ПДВ
	 з них лічильник "Ергомера" 1 шт - 73,330 тис.грн. без ПДВ
	28,027 тис.грн.

	Всього вартість основної технологічної частини
	107,071 тис.грн. без ПДВ
	171,528 тис.грн. без ПДВ
	64,457 тис.грн.


Таблиця 8
Фінансовий план використання коштів на виконання заходу, тис.грн.

	 
	Передбачалося Інвестпрограмою 
2017-2018р.
	Фактичне виконання
	Остаточна сума фінансування заходу відповідно до коригованої вартості проекту

	Всього, в т.ч.
	126,86
	57,52
	180,06

	на 2017р.
	62,40
	5,00 
(виконано у 2017р.)
	57,52

	
	
	52,52
 (довиконання у 2018р.)
	

	на 2018р.
	64,46
	-
	122,54


Фактично виконано – у IV кварталі 2017р. здійснено оплату за перерахунок кошторисної вартості будівництва та проходження експертизи кошторисної документації проекту у розмірі 5,00 тис.грн. без ПДВ.

У січні 2018р. у системі електронних торгів Прозорро оголошено про проведення закупівлі (на обрання виконавця робіт) по даному заходу по КНС "Головна" та КНС 2/5. За результатами торгів обрано виконавця робіт по проекту – ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ».
У лютому 2018р. профінансовано по даному заходу довиконання інвестпрограми за 2017р. на суму 52,519 тис.грн. без ПДВ. – оплачено 30% загальної вартості.

З урахуванням перерахунку кошторисної вартості проекту сума фінансування заходу буде складати – 180,06 тис.грн. без ПДВ:

- на 2017р. – виконані 5,00 тис.грн. + 52,52 тис.грн. = 57,52 тис.грн.
- на 2018р. – 122,54 тис.грн. – залишок фінансування – передбачається виконання робіт по проекту залученою підрядною організацією.

Відповідно до розрахункової суми відрахувань на спецрахунок по фактичній реалізації 2017р. станом на березень 2018р. виконання інвестиційної програми по даному заходу за 2017р. здійснено у повному обсязі.

Відповідно до робочого проекту «Влаштування приладів обліку стоків на каналізаційних насосних станціях КНС «Головна» та КНС 2/5 КП «НВУВКГ» Нікопольської міської ради в м.Нікополь Дніпропетровської області» проектований комплекс споруд містить у собі роботи по влаштуванню приладів обліку стоків з ультразвуковими лічильниками в кількості 2 шт.:

· КНС «Головна» - установка на сталевих трубопроводах ( 600мм і ( 700мм в існуючих камерах двоканального лічильника «Ергомера-125» в складі: перетворювач вимірювальний двоканальний – 1 шт., перетворювачі п’єзоелектричні встановлюються в існуючих камерах – 4 шт., кабель зв’язку РК-75-3-32 – 85м;

· КНС 2/5 – установка на сталевих трубопроводах ( 500мм в існуючих камерах двоканального лічильника «Ергомера-125» в складі: перетворювач вимірювальний двоканальний – 1 шт., перетворювачі п’єзоелектричні встановлюються в існуючих камерах – 4 шт., кабель зв’язку РК-75-3-32 – 55м.
Лічильники передбачені ультразвуковими, виробництва ПНВП «Ергомера» (м.Дніпропетровськ) типу «Ергомера-125.БВ-Б11» з  комплектом з’єднувальних матеріалів. Тривалість монтажу складає 1 місяць, у тому числі підготовчий період – 0,5 місяця. Введення об’єктів передбачається одним пусковим комплексом. Проектовані споруди і роботи в даному проекті не мають складної і незасвоєної технології і по принятій класифікації відносяться до нескладних. Роботи по монтажу лічильника обліку стоків повинні виконуватися спеціалізованими організаціями, що мають дозвіл підприємства-виробника.

Сучасні прилади обліку — це високотехнологічні вироби, виконані з використанням електронних компонентів. Такі прилади здатні забезпечити високу надійність і точність вимірів. Використання приладу обліку стічних вод на КНС дозволить:

- вести баланс водоспоживання та водовідведення;

- визначати обсяги неорганізованого додаткового припливу стічних вод у систему міської каналізації;

- вести аналіз фактичних питомих витрат електроенергії;

- оптимізувати роботу насосних станцій за показниками фактичних питомих витрат електроенергії;

- вести моніторинг технічного стану насосного обладнання, запірної арматури та іншого технологічного обладнання;

- скоротити витрати на ремонт технологічного обладнання внаслідок оперативного реагування на позаштатні ситуації.
Обгрунтовуючі матеріали: Робочий проект «Влаштування приладів обліку стоків на каналізаційних насосних станціях КНС «Головна» та КНС 2/5 КП «НВУВКГ» Нікопольської міської ради в м.Нікополь Дніпропетровської області» з експертним звітом щодо розгляду перерахованої кошторисної частини проектної документації.
6. Реконструкція КНС-3 (проектування)
Каналізаційна насосна станція № 3 (КНС-3) побудована у 1993 році згідно типового проекту. Представляє собою насосну станцію суміщеного типу, діаметром насосної станції – 7м при заглибленні самопливного колектору 4,5м. Підземна частина насосної станції розділена глухою водонепроникною перегородкою на два відділення - машинний зал та грабельне відділення з прийомним резервуаром. Підземна частина виконана із монолітного залізобетону, наземна – цегляна, прямокутної форми, розміром 7*7м з прибудованою кімнатою для машиністів розміром 5,5*4,5м. Перекрита споруда залізобетонними плитами.

На КНС-3 стоки надходять по самопливному каналізаційному колектору Ø 300мм від об’єктів міської лікарні № 1.

Проектна потужність на момент вводу в експлуатацію складала – 3600 м3/добу (150 м3/год). Станом на сьогоднішній день фактична добова потужність насосної станції становить 250-300 м3/добу. Резервуар, сумісний із насосною станцією, має об’єм – 25м3. 
У машинному залі розташовані три основних технологічних насоси (1 робочий та 2 резервних) марки СД 50/56, які працюють під заливом. Для відкачування дренажних вод з машинного залу застосовується насос марки ГНОМ 10-10 – 1шт.

Вказане обладнання має значний фізичний знос та не відповідає своїм паспортним характеристикам. Значне фактичне зменшення об’ємів перекачуваних стоків по відношенню до проектних також негативно впливає на ресурс роботи обладнання (додаткові пуски та зупинки двигунів), що в свою чергу призводить до перевикористання електроенергії (наприклад високий холостий хід встановлених технологічних двигунів). Негативно на споживання електроенергії впливають завищені параметри встановлених агрегатів, які проектувалися з розрахунку перспективи будівництва дитячої лікарні та житла для жителів міста у 80-х 90-х роках минулого століття.
У зв’язку з реальними параметрами, необхідними для роботи КНС-3, було вирішено розробити проектно-кошторисну документацію з заміною двох насосних агрегатів СД50/56 на SPERONI типу CUTTY 250 та залишити один СД50/56 резервний,  встановлений раніше, з метою перекачування залпових об’ємів стоків, що трапляються у період рясних опадів та танення снігу.
Встановлення нового обладнання, адаптованого до сучасних необхідних технологічних параметрів, дасть змогу скоротити витрати електроенергії на транспортування стоків та витрат на обслуговування останнього.
У 2018 році заплановано виготовлення проектно-кошторисної документації, а виконання робіт по реконструкції передбачається вже у 2019 році.
Для обгрунтування вартості виготовлення проекту реконструкції отримано комерційні пропозиції на виконання робіт із розробки робочого проекту:

3) ТОВ «Українські системи та технології» – 54,17 тис.грн. без ПДВ;

4) ТОВ ПВП «Сводбудпроект»  - 50,00 тис.грн. без ПДВ. 
Найкраща пропозиція - ТОВ ПВП «Сводбудпроект».
Обгрунтовуючі матеріали: комерційні пропозиції ТОВ «Українські системи та технології» та ТОВ ПВП «Сводбудпроект».
7. Придбання насосів SPERONI для КНС-3

Заходом передбачено придбання 2-х насосів та їх встановлення в рамках реалізації проекту «Реконструкція КНС-3».
На сьогоднішній день на КНС-3 встановлено, згідно проекту, три насосних агрегати типу СД 50/56 з потужністю електродвигуна 14,5 кВт кожен. Вказане обладнання має значний фізичний знос та не відповідає своїм паспортним характеристикам. В свою чергу це призводить до збільшення споживання електроенергії на транспортування стоків на об’єкті. 

При реконструкції планується встановити два насосних агрегати SPERONI типу CUTTY 250T з потужністю електродвигуна 1,85 кВт кожен та залишити один встановлений раніше насос з метою перекачування залпових об’ємів стоків, що трапляються у період рясних опадів та танення снігу. 
Встановлення нового обладнання, адаптованого до сучасних необхідних технологічних параметрів, дасть змогу скоротити витрати електроенергії на транспортування стоків та витрат на обслуговування останнього.

Підприємством у січні 2018 р. проведено процедуру закупівлі через систему електронних торгів Прозорро на предмет закупівлі нових енергозберігаючих насосів. Обрано занурювальні насоси італійського виробника SPERONI, типу CUTTY 250 з ріжучим механізмом. 
На торги поступило 4 пропозиції:

1) ПП «ГОРИЗОНТ СУЧАСНЕ НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ» - загальна сума 37 998,00 грн. з ПДВ;

2) ТОВ Фарт Пром – загальна сума 37 999,99 грн. з ПДВ;

3) Приватне промислове підприємство «Насосенергопром» - загальна сума 44 740,00 грн. з ПДВ;

4) ТОВ ФІРМА «ТЕПЛОТЕХНІК, ЛТД» - загальна сума 47 620,00 грн. з ПДВ.

Найкраща пропозиція - ПП «ГОРИЗОНТ СУЧАСНЕ НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ» - 37 998,00 грн. з ПДВ або 31 665 грн. без ПДВ (протокол засідання моніторингової комісії підприємства № 157 від 25.01.2018р.).
Насоси SPERONI  CUTTY 250 призначені для застосування у системах каналізації, мають можливість працювати навіть із сильно забрудненими стоками, перекачувати рідини с домішками фракції до 80мм, мають спеціальний ріжучий механізм, який доводить фекальні відходи до стану однорідної маси. Також мають значний робочий ресурс, забезпечений застосуванням при виробництві матеріалів стійких до корозії і агресивним речовинам. Насоси є такими, що самозаповнюються, попередня заливка перед запуском не потрібна, можуть працювати як в автоматичному режимі, так і при ручному керуванні.
Таблиця 9
Порівняльна характеристика основних параметрів насосів

	Показники
	Насос СД 50/56
(встановлено)
	Насос SPERONI  CUTTY 250 (планується придбати)

	Продуктивність, м.куб./год
	50
	12

	Потужність, кВт/год
	14,5
	1,85

	У розрахунку на 100 м.куб. стоків

	Час, необхідний на перекачку
	2 год
	8,33 год

	Споживання електроенергії
	29 кВт
	15,41 кВт


Насоси SPERONI CUTTY 250 у порівнянні з насосами СД 50/56 мають меншу продуктивність, але більш енергоощадні. Економічний ефект від їх впровадження становить 46,86%.

Фактичне споживання електроенергії по КНС-3 за 2017 рік становить 13 823 кВт, з них 10% - власні потреби КНС (освітлення, вентиляція тощо).
13 823 кВт - 10% = 12 441 кВт * 46,86% = 5 829 кВт – річна економія електроенергії від застосування нових насосів.

5 829 кВт * 1,78683 грн/кВт без ПДВ (ціна активної електроенергії ІІ-го класу станом на січень 2018 р.) = 10 415 грн. без ПДВ – річний економічний ефект.

Строк окупності = 31 665 грн / 10 415 грн = 3 роки = 36 місяців.
Обгрунтовуючі матеріали: протокол засідання комісії підприємства № 157 від 25.01.2018р.
Загалом участь підприємства стосовно фінансування вищезазначених заходів з водовідведення інвестиційної програми у 2018 році в межах амортизаційних відрахувань передбачається на суму 204,21 тис.грн.
  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЛІЦЕНЗІАТА ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
КП «Нікопольводоканал» заплановано заходи інвестиційної програми на 2018 рік з обсягами фінансування 507,29 тис.грн., із них:

· по водопостачанню: амортизаційні відрахування у сумі 303,08 тис.грн;

· по водовідведенню: амортизаційні відрахування у сумі 204,21 тис.грн.

Інвестиційною програмою передбачено:

· по водопостачанню: підвищення якості послуг з централізованого водопостачання - капітальний ремонт аварійного водопроводу діаметром 500 мм на ВНС по вул.Межова (Щорса), 2 в м.Нікополь, заміна повітряного роз’єднувача підстанції ВРП-35кВ центральної водопровідної насосної станції, заміна хлоратора продуктивністю до 10кг/год складу хлору блоку контактних освітлювачів водопровідної насосної станції, заміна засувки фланцевої з обгумованим клином діаметром 300 мм на магістральному водопроводі на перехресті вул. В.Усова – Микитинська;
· по водовідведенню: забезпечення технологічного обліку - влаштування приладів обліку стоків на КНС «Головна» та КНС 2/5, зниження питомих витрат ресурсів – розробка проекту «Реконструкція КНС-3» та придбання нових енергоощадних насосів для подальшого встановлення на КНС-3.
Впровадження вищезазначених заходів забезпечить:

· зменшення втрат води;

· надійність системи водопостачання;

· зменшення питомих витрат та втрат ресурсів, витрат на непланові та аварійні ремонтні роботи;
· зменешення енергоспоживання;
· підвищення якості послуг;
· покращення технічного стану об'єктів водопостачання та водовідведення;
· забезпечення технологічного обліку - впровадження сучасних  ефективних  приладів  обліку стоків на каналізаційних насосних станціях.


















































































































































































8
7

